registroS de gaveta em bronze

| CONTROLE | Data | 15/06/21 |  |  |  | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Folhas | 4 |  |  |  |  |
|  | Responsável | João |  |  |  |  |
|  | Verificação | Samuel |  |  |  |  |
|  | Aprovação | Aristeu |  |  |  |  |
|  | Edição | A |  |  |  |  |

registros de gaveta

Escopo do Fornecimento

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de Registro de Gaveta em Bronze, acionados manualmente, a serem instalados no Sistema Integrado de Abastecimento de Água nos Municípios Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã - BA, da CODEVASF.

# O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais:

- Registro de Gaveta em Bronze – Classe 150, conforme quantidades definidas nas Listas de Materiais e Equipamentos do Projeto;

- Elementos de vedação, conforme a necessidade;

- Sobressalentes, ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante;

- Lubrificantes e acessórios para instalação, conforme a necessidade;

- Testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático e de funcionamento;

- Proteção e revestimento interno e externo, conforme o caso;

- Acondicionamento dos produtos;

- Certificados, manuais e catálogos;

- Assistência técnica, inclusive no local de instalação;

- Garantia.

geral

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto de engenharia:

- Memoriais;

- Listas de materiais;

- Desenhos do projeto.

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as determinações da CODEVASF. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.

ASTM - American Society for Testing and Materials

DIN - Deustche Industrie Normen

ANSI - American National Standard Institute

SAE - Society of Automotive Engineers.

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser observada. Nela estão detalhados procedimentos e exigências técnicas que devem ser atendidos para fabricação, fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CODEVASF de materiais e equipamentos, de uma forma geral, incluindo registros.

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CODEVASF.

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CODEVASF, segundo seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.

características técnicas

Os registros de gaveta, de bronze, com rosca – classe 150, serão acionados diretamente com volante. O esforço requerido no aro do volante para acionar o registro não deverá ultrapassar 18 kgf.

#### Materiais

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

________________________________________________________________

COMPONENTE                  	MATERIAL

_________________________________________________________________

Corpo, castelo e cunha       	Bronze ASTM-B-62

Haste                         	Latão laminado ASTM-B-124

Gaxeta        	Grafite flexível

Porca       	Bronze / latão laminado

Preme-gaxeta         	Latão

Volante         	Ferro nodular ou maleável

________________________________________________________________