medidor de vazão Eletromagnético

| CONTROLE | Data | 15/06/21 |  |  | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Folhas | 4 |  |  |  |
|  | Responsável | João |  |  |  |
|  | Verificação | Samuel |  |  |  |
|  | Aprovação | Aristeu |  |  |  |
|  | Edição | A |  |  |  |

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO

#### Escopo do Fornecimento

Esta especificação estabelece as condições particulares para o fornecimento de Medidor de Vazão do tipo Eletromagnético com flanges, a ser instalado no local e condições indicados nos desenhos do projeto.

# O fornecimento incluirá, não se limitando aos mesmos, os seguintes itens principais:

- Anéis de vedação, conforme a necessidade;

- Testes e ensaios em linha de produção, inclusive hidrostático;

- Revestimento interno e externo, conforme o caso;

- Montagens de fábrica e de campo;

- Certificados, manuais e catálogos;

- Assistência técnica, inclusive no local de instalação;

- Acondicionamento dos produtos;

- Garantia.

#### Condições Gerais

Complementam a presente especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, e o Projeto, constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto de engenharia:

- Memoriais;

- Listas de materiais;

- Desenhos do projeto.

A fabricação dos materiais hidráulicos deve obedecer às normas aplicáveis da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas pelas normas abaixo citadas, no que for cabível, prevalecendo, em caso de divergência, as determinações da CODEVASF. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.

ASTM - American Society for Testing and Materials

DIN - Deustche Industrie Normen

ANSI - American National Standard Institute

SAE - Society of Automotive Engineers.

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser rigorosamente observada. Nela estão detalhados procedimentos e exigências técnicas que necessariamente devem ser atendidos para fabricação, fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CODEVASF de materiais e equipamentos, de uma forma geral.

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CODEVASF.

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da Especificação Geral para Materiais e Equipamentos ou desta especificação particular, o mesmo deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CODEVASF, segundo seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do mesmo, ou até a rejeição de parte ou de todo o produto ofertado, conforme o caso.

#### Características Técnicas

O medidor de vazão não deve requerer nenhum trecho reto para instalação, pode podendo trabalhar com baixa vazões e fluxo turbulento, pode ainda ser instalado logo após curvas 90°, bombas, e ou válvulas redutoras de pressão (VRP´s) e sua construção deve ser robusta e a prova de intempéries.

Materiais

Os materiais adiante especificados para as partes principais do equipamento servem como referência do padrão de qualidade que será exigido pela CODEVASF.

______________________________________________________________________________

COMPONENTE	MATERIAL

______________________________________________________________________________

Flanges	Aço Carbono

Revestimento	Teflon FEP

Eletrodos	Hastelloy C

Invólucro	Aço Carbono

______________________________________________________________________________

Foi tomado como referência, no projeto, o Medidor de Vazão eletromagnético de fabricação CONAUT/KROHNE.

#### Condições de Serviço e Requisitos Técnicos

Quantidade total de Medidores Eletromagnético: 3 unidades

1º - Medidor Eletromagnético

- INFORMAÇÕES BÁSICAS Local de instalação: Caixa de Macromedição e Pitometria na área da Estação de Tratamento de Água;

- CONDIÇÕES DE SERVIÇO - Diâmetro Nominal: 500 mm - Vazão: 0 a 225 l/s

Particularidades: a ser instalado na posição horizontal dentro de Caixa de concreto.