RHO’s COM MEMBRANA

| CONTROLE | Data | 15/06/21 |  |  | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nº Folhas | 10 |  |  |  |
|  | Responsável | João |  |  |  |
|  | Verificação | Samuel |  |  |  |
|  | Aprovação | Aristeu |  |  |  |
|  | Edição | A |  |  |  |

RHO’S com MEMBRANA

#### Escopo do Fornecimento

Esta Especificação se refere ao fornecimento de sistema de proteção contra transitórios hidráulicos por meio da utilização de Reservatórios Hidropneumáticos (RHO’s) com Membranas, a ser instalado no local e condições indicados nos desenhos do projeto.

O fornecimento deverá incluir projeto, desenho, material e a fabricação de todo o dispositivo e equipamento. O conjunto de peças, vasos e equipamentos deverá ser fornecido como um todo, e sob a responsabilidade integral de um único Fornecedor, o fabricante/fornecedor do reservatório hidropneumático.

Será fornecido o vaso hidropneumático, um reservatório com tubulações, chumbadores, escadas, válvulas, visor de nível, manômetros, acessórios para juntas com flanges (parafusos, porcas e anéis de vedação), exceto para os flanges de conexão com as demais tubulações da elevatória, equipamentos e acessórios necessários ao cumprimento das funções requeridas pelo sistema de proteção, conforme indicado nestas especificações e nos desenhos do Projeto.

O fornecimento ainda incluirá os seguintes itens, não se limitando aos mesmos:

- Elementos de fixação, conexão e vedação, conforme a necessidade;

- Cabos, conexões e dutos das linhas de conexão hidráulica e elétrica, conforme a necessidade;

- Sobressalentes, ferramentas e acessórios indicados pelo fabricante;

- Lubrificantes e acessórios para instalação, conforme a necessidade;

- Montagens de fábrica e de campo;

- Testes e ensaios em linha de produção e em campo, inclusive hidrostático e de funcionamento;

- Proteção e revestimento interno e externo, conforme o caso;

- Acondicionamento dos produtos;

- Certificados, manuais e catálogos;

- Assistência técnica, inclusive no local de instalação;

- Garantia.

As características técnicas e condições de serviço são definidas no item ‘Condições de Serviço e Requisitos Técnicos’, adiante.

#### Condições Gerais

Complementam a presente Especificação, a Especificação Geral para Materiais e Equipamentos, e, em especial, o Projeto, do qual a Proponente e o Fabricante deverão ter pleno entendimento, e que é constituído pelos seguintes documentos técnicos pertinentes do projeto:

- Memoriais;

- Listas de materiais;

- Desenhos do projeto.

A Especificação Geral para Materiais e Equipamentos deverá ser rigorosamente observada. Nela estão detalhados procedimentos e exigências técnicas que necessariamente devem ser atendidos para fabricação, fornecimento, instalação, colocação em funcionamento e aceitação pela CODEVASF de equipamentos, de uma forma geral.

Os eventuais casos de divergência ou inconsistência dos termos desta especificação diante dessa Especificação Geral ou de outras especificações aplicáveis, ou entre os elementos técnicos do Projeto, serão solucionados exclusivamente pela CODEVASF.

Caso o Proponente (ou o Fabricante) não possa atender a algum aspecto do Projeto, da Especificação Geral ou desta especificação particular, o mesmo deverá apontar a(s) divergência(s) de forma clara e em destaque, para que a CODEVASF, segundo seu entendimento, decida sobre a aceitação do produto, ou necessidade de adequação do mesmo, ou até mesmo a rejeição de parte ou de todo o equipamento ofertado, conforme o caso.

O Fornecedor deverá compreender o funcionamento do sistema hidráulico projetado e garantir que o equipamento ofertado atenda a todas as condições operacionais previstas, conforme descrito adiante, no item “Condições de Serviço e Requisitos Técnicos”.

A CODEVASF apresentará, na época da aquisição dos equipamentos, uma versão atualizada do Projeto correspondente, e cada Proponente deverá adequá-lo e complementá-lo segundo sua própria experiência (incluindo desenhos, especificações, folhetos e textos explicativos, catálogos, lista detalhada de todos os componentes citando os respectivos modelos, marcas, dimensões, capacidades e características técnicas, etc) e submeter essa adequação à aprovação prévia pela CODEVASF, antes da formulação das respectivas propostas Técnica e Comercial, nos termos dos ‘Procedimentos’ estabelecidos da Especificação Geral.

Nessa ocasião, o Proponente deverá analisar o Projeto e atestar por escrito, se for o caso, que seus materiais e equipamentos poderão ser instalados daquela forma, não havendo problemas operacionais ou de manutenção que diminuam sua performance; caso exista algum inconveniente à instalação e operação adequada, o Fornecedor deverá apontar, claramente e por escrito, sua natureza bem como sua proposta de adaptação.

Caso queira apresentar alternativa ao Projeto, o Proponente deverá cotar o aqui especificado e apresentar a solução ‘alternativa’ e seu custo. A Alternativa poderá ser aceita ou não, a critério da CODEVASF.

Quando for o caso, deverão ser fornecidas as informações necessárias para a complementação do projeto a ser feita por terceiros.

Os materiais e equipamentos, objeto desta especificação, deverão ser fabricados por empresas com, no mínimo, três anos de experiência comprovada na fabricação de produtos semelhantes.

Todos os materiais, componentes e equipamentos dos conjuntos deverão ser fabricados prioritariamente conforme as normas aplicáveis da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, referidas ou não nesta especificação técnica, complementadas pelas normas abaixo citadas, no que for cabível. Outras normas serão aceitas desde que seja comprovada a sua similaridade com as citadas e sejam reconhecidas internacionalmente.

ANSI – American National Standard Institute

ASTM – American Society for Testing Materiais

AGMA – American Gear Manufaturing Association

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

AISI – American Iron Steel Institute

ASME – American Society of Mechanical Engineers

DIN – Deutsche Industrie Society

AWS – American Weldding Society

ISO – International Organization for Standardization

SAE – Society of Automotive Engineers

SSPC – Steel Structure Painting Conuncil

Standard of Hidraulic Institute.

#### Características Técnicas

- Materiais e Espessuras

Os vasos deverão ser executados em aço ASTM A516. As espessuras das chapas do corpo e dos tampos serão determinadas pelo fabricante que deverá apresentar memorial de cálculo para a aprovação juntamente com os desenhos do projeto.

- Normas

Os reservatórios deverão ser projetados, construídos e testados de acordo com as normas indicadas no “ASME Pressure Vessel Code - Section VIII” (última edição) e NR-13.

- Radiografias

Deverão ser realizadas radiografias sobre 100% das soldas. A eficiência exigida para as soldas será de 100%.

- Acessórios

Os reservatórios serão fornecidos com os seguintes acessórios:

- Vaso de Pressão em Aço carbono ASTM A-516- Gr 70;

- Luvas em Aço Carbono ASTM A-105;

- Flanges em Aço Carbono ASTM A-516-70;

- Parafusos e porcas em Aço inox ASTM AISI 316 L;

- Membrana interna: Borracha butil;

- Placa de identificação conforme NR-13 em Aço inox ASTM AISI 304;

- Pés e Olhais de Içamento em Aço carbono ATM A-36;

- Saia ou pés de apoio;

- Um bocal de conexão com a adutora;

- Pintura

- Limpeza das Superfícies

Deverão ser aplicadas as disposições específicas supracitadas.

- Revestimento

O fabricante deverá informar na proposta o tipo de pintura a ser utilizado, especificando:

- Revestimento de fundo “primer” (tipo e nº de demãos);

- Revestimento de acabamento (tipo e nº de demãos).

Sugere-se, como referência, o seguinte revestimento:

- Revestimento Interno

Tratamento anticorrosivo através de jateamento abrasivo ao metal quase branco padrão SA 2 ½ conforme norma ISO 8501-1-2007 (Sueca SIS 05 5900 1967), seguido da aplicação de:

- 200 micrometros de tinta epoxi alcatrão de hulha na cor preto N 1.

- Revestimento Externo

Tratamento anticorrosivo através de jateamento abrasivo ao metal quase branco padrão SA 2 ½ conforme norma ISO 8501-1-2007 (Sueca SIS 05 5900 1967), seguido da aplicação de:

- 70 micrometros de tinta de acabamento poliuretano dupla função na cor:

- Água – cor verde emblema Munsell 2,5 G 3/4.

- Sistema Combate Incêndio - Vermelho Munsell 5R 4/14

- Esgoto – cor amarelo Munsell 5 G 6/8.

- Placa de Identificação

Deverá ser prevista a colocação de uma placa de identificação para cada reservatório, em aço inox, contendo no mínimo as seguintes informações:

- Fabricante (nome e endereço);

- Ano de fabricação;

- Nº de série;

- Pressão de projeto;

- Pressão de teste.

#### Ensaios e Testes de Fábrica

- Geral

Os testes de funcionamento e aceitação, tanto na fábrica quanto em campo, serão realizados em presença de um representante da CODEVASF. A inspeção por parte da CODEVASF será independente da verificação executada pelo controle de qualidade do fabricante e terá por finalidade verificar a boa qualidade do equipamento, confrontação com as especificações, tolerâncias dimensionais e outros requisitos de qualidade exigíveis para o funcionamento adequado.

Se durante a execução dos testes, qualquer unidade não atender aos requisitos especificados e propostos, deverão ser providenciados os ajustes necessários e os testes serão repetidos até que o equipamento tenha funcionamento satisfatório, sem qualquer ônus adicional à CODEVASF.

A CODEVASF se reserva o direito de designar representantes para vistoriar, a qualquer tempo, as instalações do Fabricante e acompanhar a fabricação do equipamento (inclusive em terceiros).

- Inspeção e Testes de Fábrica

O Fabricante deverá executar os testes de aceitação com a elaboração de relatórios correspondentes, os quais deverão ser submetidos à CODEVASF para aprovação. Só após aprovados estará liberado o embarque dos equipamentos.

O Fabricante deverá notificar a CODEVASF com antecedência mínima de dez dias úteis da realização dos testes.

Serão realizadas as seguintes verificações:

- Verificação visual interna e externa do revestimento;

- Todas as partes sujeitas a pressão deverão ser testadas com a aplicação de 1,5 vez a máxima pressão de operação de cada parte, durante o tempo necessário para a verificação de possíveis vazamentos, não inferior a 30 minutos. Para execução dos testes o conjunto deverá estar inteiramente montado.

#### Peças Sobressalentes

O Proponente deverá incluir uma lista dos sobressalentes julgados necessários para cinco anos de operação, de acordo com o critério do Fabricante. Esta lista deverá apresentar as quantidades recomendadas e os respectivos preços unitários, fazendo referência ao item e parte dos equipamentos envolvidos. A CODEVASF decidirá sobre o material sobressalente a ser adquirido.

Esta lista deverá abordar dois tipos de sobressalentes:

- Sobressalentes de manutenção, ou seja, aqueles considerados substitutos essenciais de partes do conjunto, que possam causar paradas na operação do equipamento caso venham a se danificar;

- Sobressalentes consumíveis, ou seja, aqueles que deverão ser substituídos ou reparados periodicamente.

Para ambos os casos, o Proponente deverá informar as respectivas vidas úteis dos componentes e quantidades recomendadas.

#### Proposta

A Proposta Técnica de Fornecimento deverá conter todos os dados técnicos e elementos necessários à sua apreciação, em confronto com as especificações técnicas e demais elementos do Projeto, sendo considerada essencial a apresentação do abaixo relacionado (todas as grandezas em unidades métricas):

- Descrição completa das instalações para teste que possui, indicando suas limitações;

- Descrição com clareza dos meios pelos quais serão realizados os testes;

- Peso aproximado do equipamento;

- Especificação do revestimento que será aplicado interna e externamente;

- Especificação dos demais materiais que serão empregados;

- Especificação dos acessórios que serão instalados com indicação dos fabricantes e fornecimento de seus catálogos;

- Memorial de cálculo das espessuras das chapas que constituirão os reservatórios;

- Relação de instalações já executadas pelo fornecedor, com equipamentos similares e porte aproximado, mencionando o nome das empresas proprietárias dos equipamentos.

#### Documentos Técnicos, Expedição e Transporte

Deverá ser aprovada pela CODEVASF a seguinte Documentação Técnica como condição prévia para a contratação do Fornecedor e, posteriormente, a liberação dos equipamentos para embarque:

a) para a contratação do Fornecedor:

- (cinco) vias dos desenhos de montagem dos equipamentos para aprovação, sendo uma via em cópia digital, incluindo:

- listas de materiais;

- relação entre as diversas peças e suas posições relativas;

- acabamentos;

- materiais;

- dimensões principais e tolerâncias;

- pesos aproximados;

- planos de chumbadores.

b) para a liberação dos equipamentos para embarque:

- 5 (cinco) vias dos desenhos definitivos de fabricação do equipamento, sendo uma via em cópia digital;

- 5 (cinco) vias dos desenhos de montagem do conjunto com indicação das partes componentes, sendo uma via em cópia digital;

- 5 (cinco) vias dos manuais de manutenção, sendo uma via em cópia digital, contendo todas as informações, métodos e recomendações para execução de manutenção destacando-se a descrição e especificação para execução de reparos no revestimento internos e externo;

- 3 (três) vias dos relatórios de testes;

- 3 (três) vias dos certificados de materiais.

Os desenhos aprovados com comentários e os não aprovados serão devolvidos em uma via ao Fabricante, que os corrigirá ou justificará, mas, de qualquer forma, deverá reapresentá-los em duas vias, até obter a aprovação final.

Os equipamentos deverão ser entregues montados de forma a requerer o mínimo de montagens e ajustes no local da obra, salvo se permitido em contrário pela CODEVASF.

As superfícies usinadas expostas deverão ser protegidas com uma película facilmente removível de preventivo contra ferrugem. O interior dos equipamentos deverá estar isento de detritos e todas as aberturas deverão estar protegidas: as roscadas com bujões e as flangeadas com tampões de madeira.

O transporte dos equipamentos, peças e acessórios deverá ser efetuado em condições de segurança e o armazenamento dos mesmos se dará no almoxarifado da obra, onde será realizada a inspeção de recebimento, supervisionada pela CODEVASF.

#### Montagem e testes de campo

Após as instalações terem sido completadas e o equipamento interligado ao sistema, deverá ser dada a partida inicial do conjunto em data previamente aprovada pela CODEVASF.

A operação deverá ser acompanhada pelo Fabricante. Serão aferidos os níveis de pressão, ruído e de vibração, as condições elétricas, hidráulicas e mecânicas, e o desempenho do equipamento.

Se quaisquer ajustes ou correções forem necessários nos equipamentos, os mesmos deverão ser processados sem qualquer ônus adicional a CODEVASF, após o que serão verificados novamente em operação. A aceitação dos mesmos ficará condicionada aos resultados finalmente obtidos.

#### Garantia

O Fornecedor deverá garantir o equipamento contra quaisquer defeitos de projeto, material e fabricação dos equipamentos e seus componentes, mesmo se fornecidos por terceiros, pelo período mínimo de 24 meses a contar da data de entrega de entrega dos equipamentos e de 12 meses do seu funcionamento inicial. Essa garantia deverá abranger também os componentes fabricados por terceiros. Ainda devem ser asseguradas as garantias definidas pela Lei Federal 8.078, de 11/set/90.

Em caso de falhas, no período de garantia, o Fornecedor se obriga a efetuar o ajuste, correção, reposição ou reparo imediatamente e sem qualquer ônus para a CODEVASF.

Se o equipamento ou qualquer de suas peças apresentar defeito e ficar comprovado tratar-se de falha devido a projeto inadequado, estes equipamentos ou estas peças deverão ser substituídos em todas as unidades fornecidas, sem qualquer ônus para a CODEVASF.

Equipamentos ou materiais que apresentem defeitos irrecuperáveis, fabricação inadequada, excesso de reparos ou que não estejam de acordo com os requisitos desta especificação, serão rejeitados. Os equipamentos ou materiais poderão estar sujeitos à rejeição mesmo que a constatação das irregularidades aconteça após a aceitação ocorrida por ocasião da inspeção realizada nas dependências do fabricante.

#### Condições de Serviço e Requisitos Técnicos

Equipamento: Reservatório Hidropneumático com Membrana.

Local: Captação em Bom Jesus da Lapa - BA

Quantidade: 01

| CARACTERISTICA | RHO |
| --- | --- |
| Diâmetro interno (mm) | 8.000 |
| Altura total (mm) | 7.000 |
| Pressão (kgf/cm²) | 10,00 |
| Volume total (l) | 35.000 |
| Diâmetro da Tubulação (mm) | 400 |
| Padrão dos flanges | Conforme fornecedor |