ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – FÁBRICA DE BANANA CHIPS/BA

- OBJETIVO

A presente especificação tem por finalidade estabelecer critérios, normas e procedimentos a serem seguidos no processo de condução da Reforma e Ampliação de 01 (uma) Fábrica de Banana Chips, na Comunidade Lapinha no município de Bom Jesus da Lapa, na área de abrangência da CODEVASF, no estado da Bahia. Em conjunto com a planilha orçamentária, o edital, o contrato e demais documentos, estas especificações servirão como referência e orientação quanto aos diversos aspectos construtivos da obra. Neste documento serão abordados detalhes relacionados à metodologia e aos materiais a serem aplicados nas diferentes etapas ou itens de serviço a serem feitos. Os conceitos ou procedimentos aqui expostos prevalecerão na hipótese de choque ou desencontro de informações apontadas em projeto. Eventuais omissões serão dirimidas pela fiscalização da CODEVASF.

- PRAZO

O prazo para execução das obras e serviços será de 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da ordem de serviço.

    - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - Administração Local e Manutenção de Canteiro.

Neste item constam as despesas relativas à mão de obra administrativa da obra, especializada na condução dos serviços, presentes na composição de preços unitários. Os custos diretos de administração local são constituídos por todas as despesas incorridas na montagem e na manutenção da infraestrutura dos serviços compreendendo atividades básicas de despesas. Incluem-se aí todas as despesas para a realização dos serviços de controle tecnológico e medições, tais como os equipamentos de topografia, dos laboratórios de controle tecnológico de solos e concreto, inclusive manutenção e pessoal de apoio e execução, devendo estar contemplado estes itens na proposta no preço estabelecido. Não será admitido pela fiscalização qualquer tipo de paralisação da frente de serviço em execução por falta de apoio logístico, o que será motivo para descontos ou mesmo não pagamento do item Administração Local na medição.

Deverão ser submetidos à aprovação da fiscalização os protótipos ou amostras dos materiais e equipamentos a serem aplicados nos serviços de engenharia objeto do contrato, inclusive os traços dos concretos a serem utilizados.

Os ensaios, testes, exames e provas exigidos por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto correrão por conta da CONTRATADA e, para garantir a qualidade dos serviços, deverão ser realizados em laboratórios aprovados pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento da administração será proporcional à execução financeira da obra.

Será pago conforme o percentual de serviços executados (execução física) no período, limitando-se ao recurso total destinado para o item, sendo que ao final da obra o item será pago 100%.

  - Mobilização de pessoal e equipamentos.

O item mobilização consiste, sem a esta se limitar, no deslocamento dos equipamentos e pessoal, até a localidade onde efetivamente serão realizados a prestação do serviço objeto destas especificações técnicas, partindo das cidades polo para as cidades a serem beneficiadas.

A Empresa Contratada deverá tomar todas as medidas necessárias para a mobilização de pessoal, materiais e equipamentos, logo após a assinatura do contrato, de modo a poder dar início efetivo aos serviços e concluí-los dentro do prazo de vigência contratual.

As despesas relativas à mobilização e desmobilização terão como ponto de partida a cidade-polo, Bom Jesus da Lapa/BA, até a cidade a ser beneficiada, Bom Jesus da Lapa/BA.

    - Medição e pagamento

Todos os serviços referentes à mobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item mobilização. As remunerações correspondentes à MOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas integralmente na primeira medição, atestada pela fiscalização a efetiva mobilização de todos os itens constantes no serviço. Os valores a serem pagos corresponderão aos valores descritos na planilha orçamentária.

  - Desmobilização de pessoal e equipamentos.

O item desmobilização consiste, sem a este se limitar, no deslocamento dos equipamentos (da cidade a ser beneficiada, Bom Jesus da Lapa – centro da obra) para a cidade tomada como ponto referencial de partida (cidade-polo, Bom Jesus da Lapa – centro da cidade), imediatamente após a efetiva prestação do serviço objeto destas especificações técnicas. A empresa contratada, após o termino dos serviços, fará uma limpeza geral, desmobilizando todo e qualquer entulho dos serviços, transporte de pessoal, enfim todos os serviços necessários à desmobilização.

    - Medição e Pagamento

Todos os serviços referentes à desmobilização dos equipamentos e pessoal no decorrer de toda a execução dos serviços estão inseridos no item desmobilização. As remunerações correspondentes à DESMOBILIZAÇÃO da CONTRATADA serão efetuadas quando da última fatura após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo dos serviços.

  - Locação de container - escritório com banheiro - 6,20 x 2,20m

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,20 x 6,20 m, com 1 sanitário, completo e sem divisórias internas, que será utilizado tanto como escritório para armazenamento de documentos, plantas, entre outros, quanto como banheiro de utilização para os trabalhadores no decorrer da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Aluguel de container - almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,30m.

Este item de serviço considera a locação, instalação e manutenção de um container de dimensões 2,30 x 6,00 m, sem sanitário e sem divisórias internas, que será utilizado para a armazenagem de equipamentos e materiais decorrentes da obra.

    - Medição e Pagamento

O critério de medição para pagamento deste item de serviço será o atendimento a todas as especificações e boa manutenção das instalações, pagos mensalmente.

  - Placa da Obra em Chapa de Aço Galvanizada (3,60 x 1,80m)

A placa de serviços deverá ter dimensões de 3,60 x 1,80 m. O modelo e detalhes da placa estão em anexo aos Termos de Referência, sendo esta independente da exigida pelos órgãos de fiscalização de classe. Será executada em chapa galvanizada nº 22 laminada a frio, com tratamento anticorrosivo, pintada com esmalte sintético nas cores padrão, conforme modelo de placas do Governo Federal. As placas deverão ser molduradas com caibros de madeira e terão como suporte de sustentação pontaletes de madeira mista de 7,5 x 7,5 cm e caibros de 5 x 4 cm, pintados em duas demãos com tinta esmalte sintético. A parte traseira da placa será apoiada em 2 cavaletes, no mínimo. As inscrições deverão ter todas as informações básicas sobre os serviços.

A placa será localizada em ponto estratégico a ser definido pela fiscalização.

A CONTRATADA é responsável pela manutenção das placas até o final dos serviços, tendo que substituí-las ou repô-las caso haja algum imprevisto quanto a roubos ou vandalismos.

Na fabricação das placas serão usadas madeiras mistas que possam sustentar a placa até a emissão do Termo de Encerramento Físico do contrato.

A medição deste item será feita por metro quadrado de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização.

    - Medição e Pagamento

A medição deste item será feita por metro quadrado (m2) de placa instalada após inspeção e aprovação pela fiscalização, desde que a mesma esteja coerente com as especificações técnicas e instaladas corretamente no local pré-determinado pela fiscalização. O pagamento será efetuado após a instalação completa da placa.

- SERVIÇOS INICIAIS

  - LIMPEZA E LOCAÇÃO

    - Limpeza manual de vegetação em terreno com enxada.

Este item de serviço consiste na retirada com enxada da vegetação existente no terreno. Os esforços de trabalho incluem o transporte de material na frente de trabalho.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados pela área, em metros quadrados (m2) do terreno que passar pelo processo de limpeza manual de vegetação com enxada, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira

Este item de serviço consista na execução, pela CONTRATADA, da locação de todos os elementos necessários à perfeita implantação e obra com áreas de proteção inferior a 200m2. Será feita inicialmente através de equipe de topografia devidamente habilitada, que deverá executá-la rigorosamente a partir dos pontos de referência estabelecidos pela Contratante, lançando, sobre gabaritos de madeira, os eixos e níveis imprescindíveis à fiel execução da obra, de acordo com as exigências contratuais.

Para a execução desse serviço, primeiramente será construído um gabarito contínuo de madeira formado por guias de tábuas de 6” x 1” colocadas paralelas ao solo no sentido horizontal, devidamente pregadas e niveladas em barrotes de 3” x 3”, a uma altura mínima de 60 cm, estando os barrotes fincados fortemente no terreno ou, havendo necessidade, devidamente chumbados ao solo com concreto, mantendo um afastamento de 1 m entre si,

O gabarito deverá ser construído afastado da estrutura a ser locada, a uma distância suficiente para que não seja atingido pelo material da escavação e para que não atrapalhe a movimentação de pessoal e de equipamentos.

No topo das guias de tábuas, e utilizando-se das coordenadas do projeto, a equipe de topografia marcará a projeção dos eixos ou das faces das estruturas a serem implantadas (fundações, pilares, cintas, etc.). Cada eixo deverá ser marcado e numerado a tinta em, pelo menos, quatro pontos do gabarito, permitindo a sua locação posterior, no interior da obra, pelo sistema de par ordenado.

Para cada ponto deverão ser utilizados 3 pregos, sendo um prego de 1”, cravado quase na sua totalidade (deverá manter a cabeça livre), ladeado por dois pregos de 2 1/2”, cravados até a metade.

A marcação desses pontos deverá ser feita com cotas acumuladas, a partir dos pregos correspondentes ao eixo ou face da primeira estrutura locada, e cravados em lados opostos do gabarito.

Para a locação das estruturas no terreno, serão estirados fios de arame recozido No 18, de maneira a formar pares de coordenadas para cada ponto a ser locado. Na interseção desses fios de arame, com a utilização de um prumo de centro, deverá ser determinado o ponto desejado, cuja marcação no terreno deverá ser feita com piquete de madeira.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados pela área construída em projeção, em metro quadrado (m2), da edificação demarcada no gabarito, conforme projeto e especificações técnicas.

  - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Considera-se “DEMOLIÇÃO” o ato de desfazer qualquer serviço existente, cujos materiais empregados não tenham condição de reaproveitamento, originando o entulho de obra, que poderá ser removido ou não, logo após a demolição, para os locais que a fiscalização autorizar.

Considera-se “RETIRADA” o ato de desfazer cuidadosamente qualquer serviço existente, tendo em vista o reaproveitamento dos materiais, os quais serão selecionados e guardados em local conveniente, constituindo propriedade do cliente a que pertença a obra.

Os serviços de “Demolição” ou “Retirada” são complementados pela “REMOÇÃO”, que consiste no transporte do material até o local de armazenamento na obra ou local de carga em veículo apropriado, para transporte para fora da obra.

A execução de todos os itens de serviço especificados a seguir devem respeitar as seguintes orientações:

- Os materiais a serem demolidos e removidos deverão ser previamente umedecidos, para reduzir a formação de poeira;

- Quando o afastamento do prédio for superior a 3,00m, será feito um tapume de 3,00m de altura, em relação ao nível do passeio, no alinhamento do lote, ou ocupando parte da calçada, se assim permitir a Administração Municipal.

    - Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a demolição manual com marreta de alvenaria de bloco furado.

Antes de iniciar a demolição, deve-se analisar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A demolição da parede deve ser feita da parte superior para a parte inferior da parede.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pelo volume, em metros cúbicos (m3), de parede em bloco furado demolido manualmente, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a demolição manual com uso de marreta e de tesoura, para corte das armaduras. Deve-se utilizar cabo de aço galvanizado, de diâmetro = 3/8”, com alma de fibra 6x25, para que o elemento tombe lentamente, auxiliando na demolição.

Antes de iniciar a demolição, deve-se analisar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

Além disso, deve-se retirar todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido, e utilizar cabos de sustentação. Então, deve-se quebrar o concreto com marreta nas extremidades do elemento, expondo as armaduras. As armaduras devem ser cortadas com tesoura, para assim também permitir o tombamento dos elementos cortados.

A demolição de pilares e vigas deve prosseguir cortando as peças em partes menores para facilitar o transporte do entulho.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pelo volume, em metros cúbicos (m3), de viga ou pilar em concreto armado demolido manualmente, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo o serviço de demolição da argamassa colante.

Antes de iniciar a demolição, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A demolição da parede deve ser feita com auxílio de marreta e talhadeira.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela área, em metros quadrados (m2), de revestimento cerâmico demolido manualmente, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a remoção manual de portas, sem reaproveitamento dos elementos.

Antes de iniciar a remoção, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A remoção das portas e esquadrias deve ser feita pela quebra da alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la. Em seguida, retira-se a esquadria com cuidado, deixando-a apoiada no piso.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela área, em metros quadrados (m2), das portas e esquadrias a serem removidas, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a remoção manual de portas, sem reaproveitamento dos elementos, com auxílio de cabo de aço para sustentar o elemento, evitando-se seu tombamento.

Antes de iniciar a remoção, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A remoção das janelas deve ser feita pela quebra da alvenaria com auxílio de marreta ao redor da esquadria até desprendê-la.  Em seguida, retira-se a esquadria com cuidado, pela parte interna da edificação, deixando-a apoiada no piso.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela área, em metros quadrados (m2), das janelas a serem removidas, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a remoção manual de loucas, sem reaproveitamento dos elementos.

Antes de iniciar a remoção, deve-se verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A remoção das louças deve ser feita pela retirada dos parafusos que prendem a peça, para então removê-la.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela quantidade de louças removidas, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Coleta e carga manuais de entulho.

Todo o material excedente provenientes dos trabalhos demolição como: concreto, alvenaria, revestimento cerâmico, telhas e etc, deverão ser retirados dos seus locais de demolição, remoção ou retirada, manualmente, e destinados em local adequado.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por volume, em metro cúbicos (m3), de entulho depositado em local adequado.

    - Retirada e recolocação de ripa em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.

Este item de serviço contempla a retirada e recolocação manual de ripas em telhados de até 2 águas.

Antes de iniciar a retirada, deve-se verificar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A retirada das ripas deve ser feita soltando-se as extremidades dos elementos em madeira, para então retirá-las manualmente.

Antes de iniciar a reposição, deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto. A partir disso, marca-se a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro a paralelismo entre as ripas.

A reposição deve ser feita pregando-se as ripas nos caibros com uso de pregos 15x15. As cabeças de todos os pregos devem ser rebatidas de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela área de projeção, em metros quadrados (m2), do telhado, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Retirada e recolocação de caibro em telhados de até 2 águas com telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.

Este item de serviço contempla a retirada e recolocação manual de caibros em telhados de até 2 águas.

Antes de iniciar a retirada, deve-se verificar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade.

A retirada dos caibros deve ser feita soltando-se as extremidades dos elementos em madeira com picareta, para então retirá-las manualmente.

Antes de iniciar a reposição, deve-se verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto. A partir disso, fixa-se os caibros na estrutura de apoio com uso de pregos 19x36 a aproximadamente 45o em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4cm na terça.

As cabeças de todos os pregos devem ser rebatidas de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela área de projeção, em metros quadrados (m2), do telhado, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento.

Este item de serviço contempla a retirada e recolocação manual de telha cerâmica capa-canal em telhados de até 2 águas.

Antes de iniciar a retirada, deve-se verificar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade. Os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade).

Ao retirar cada telha manualmente, deve-se formar pilhas de sete ou oito telhas, amarrá-las e baixá-las, com uso de cordas, até a laje imediatamente abaixo da cobertura. Em solo, deve-se verificar quais telhas podem ser reutilizadas, atendendo-se esses parâmetros:

- Não quebradas;

- Livres de mofos;

- Livres de substâncias impregnantes que podem prejudicar seu desempenho.

Antes de iniciar a reposição, deve-se separar as telhas novas, que deverão ter mesma cor e dimensões do restante do telhado e transportá-las com guincho até a cobertura. Em cada pilha de disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas; os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento.

Ainda antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada para os beirais e que o afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm.

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Assim a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira.

Para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas. Na colocação das telhas, deve-se manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10cm.

No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado.

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas.

Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço de demolição de alvenaria serão realizados pela área de projeção, em metros quadrados (m2), do telhado, conforme projeto e especificações técnicas.

- FUNDAÇÕES

  - Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), largura. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência.

Este serviço consiste no uso de escavadeira hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 0,80 m³, peso operacional de 17 toneladas e potência bruta de 111 HP, para executar cava em locais de baixo nível de interferência até a cota de assentamento prevista, fazendo atenção às pontas das estacas, no caso de blocos.

Todo procedimento de escavação deve atender às exigências da NR 18.

Para este serviço, considera-se “Locais com Baixo Nível de Interferência” aqueles em que a execução das redes ocorre dentro de empreendimentos em construção, em terrenos baldios ou em ruas não pavimentadas e pouco movimentadas, sobretudo onde não há restrições na movimentação dos equipamentos.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) efetivamente escavado, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Escavação mecanizada para bloco de coroamento ou sapata com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de formas).

Este serviço consiste no uso retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, caçamba carregadeira com capacidade mínima 1m³ e caçamba retro com capacidade de 0,26m³ para executar cava até a cota de assentamento prevista, fazendo atenção às pontas das estacas, no caso de blocos. Os ajustes das laterais deve ser realizado utilizando ponteira e pá. Deve-se retirar todo material solto do fundo e realizar o nivelamento do fundo da cava. Durante o procedimento de escavação, deve-se respeitar o embutimento da estaca no bloco, bem como os arranques de armadura desta especificados em projeto de fundações.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados em função do volume efetivamente escavado dos blocos ou sapatas em metros cúbicos (m3), conforme projeto e especificações técnicas.

  - Lastro de concreto magro, aplicado em blocos de coroamento ou sapatas, espessura de 5 cm.

O concreto magro para lastro deverá apresentar uma resistência à compressão sempre igual ou superior a 10 MPa.

Após escavação e compactação da vala para assentamento de meio-fio, deve ser lançado o concreto magro no fundo da vala com altura de 3 cm e largura de 10 cm. O serviço inclui o lançamento do concreto e o acabamento do serviço com o pedreiro de obras. O preparo do concreto magro deverá ser com a utilização de betoneira. O lançamento do concreto, bem como o preparo deste deverá seguir os critérios normativos e técnicos para sua perfeita funcionalidade. O traço do concreto com os materiais da empresa a ser utilizado deverá ser encaminhado a Fiscalização.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) serviço de lastro de concreto magro com espessura de 3 cm realizado conforme a planta de formas, o projeto e especificações técnicas.

  - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento

Este item consiste no fornecimento de materiais, equipamentos e mão-de-obra para execução dos elementos usados para confinar o concreto das fundações e dar-lhe as formas contempladas no projeto básico: 06 (seis) sapatas de fundação 50x50 cm e 25 cm de altura, viga baldrame de 42,4 metros de comprimento por 30 cm de largura e 30 cm de altura, e uma viga do palco, com 42,4 metros de comprimento, 15 cm de largura e 30 cm de altura.

As formas serão construídas com madeira compensada resinada de 10mm, capazes de resistir à pressão resultante do lançamento e vibração do concreto. Deverão ser rigidamente fixadas na sua correta posição, conforme projeto e estanques suficientemente para impedir a perda de argamassa.

Não serão aceitos empenamentos nas formas.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metro quadrado (m2), efetivamente montada das formas, sendo descontadas as áreas de interseção, conforme a planta de formas, o projeto e especificações técnicas.

  - Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço ca-50 de 16 mm - montagem.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fundação (sapatas, viga baldrame e viga do palco) nas formas. Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, e também as crostas da ferragem ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

A taxa de aço a ser empregada é de 80 a 100kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

  - Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.

Este serviço consiste na preparação mecânica de mistura para concreto armado (fck = 25MPa) em betoneira de 400 L com traço 1:2,3:2,7 (cimento / areia média / brita 1), incluindo o lançamento, adensamento e vibração nas formas para a fabricação de pilaretes da mureta da quadra poliesportiva.

A CONTRATADA deverá apresentar laudos que comprovem a “Resistência Característica à Compressão do Concreto – Fck” exigidos nesta especificação técnica. A fiscalização poderá, em qualquer etapa da obra, realizar testes de qualidade e resistência em campo e em laboratórios escolhidos de forma aleatória.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto adensado nas formas, conforme o projeto e especificações técnicas.

  - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura

A execução deste item de serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações e às Normas Técnicas da ABNT, sendo de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a resistência e a estabilidade de qualquer parte da estrutura executada com o concreto fabricado em obra.

Para fabricação no canteiro, a mistura volumétrica do concreto deverá ser sempre preparada para uma quantidade inteira de sacos de cimento. Os sacos de cimento que, por qualquer razão, tenham sido parcialmente usados, ou que contenham cimento petrificado, devem ser rejeitados.

Quando a mistura for feita em central dosadora de concreto situada fora do local da obra, os equipamentos e métodos empregados deverão estar de acordo com a NBR 7212.

Antes do lançamento, deve-se verificar a montagem exata das formas e sua limpeza, bem como a montagem das armaduras.

O concreto deverá ser lançado logo após o seu preparo, não sendo permitido, entre o fim do preparo e o fim do lançamento, intervalo superior a uma hora. Quando utilizado aditivos retardadores, esse prazo poderá ser dilatado de acordo com a especificação do fabricante e desde que o concreto não tenha iniciado o processo de pega.

Em nenhuma hipótese se fará o lançamento após o início de pega, nem será permitida a redosagem.

O concreto deverá ser adensado mecanicamente dentro das formas, até que se obtenha a máxima densidade possível, evitado-se vazios e bolhas de ar. Deverão ser utilizados vibradores de imersão com dimensões apropriadas para o tamanho a peça que estiver sendo concretada.

Para o acabamento das peças em concreto, deverão ser utilizadas desempenadeiras de aço.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante o volume em metros cúbicos (m3) de concreto efetivamente executado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de cimento e areia, com aditivo impermeabilizante, e = 2 cm.

Este item de serviço corresponde à impermeabilização de floreira ou viga baldrame com argamassa de traço 1:3 (cimento e areia média), preparada mecanicamente com betoneira 400 L. Este traço indicado na composição refere-se ao volume de materiais, sendo a areia dada em volume de areia úmida.  Neste serviço, deve-se utilizar aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos sem armação.

Para a execução do serviço, deve-se respeitar as seguintes etapas:

- Chapiscar a superfície a ser impermeabilizada para aumentar a aderência da camada de argamassa;

- Cobrir a superfície com argamassa impermeável na espessura de 2 cm, descendo 15 cm nas laterais externas das muretas ou vigas baldrames;

- Nivelar e desempenar com ferramentas de madeira.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metro quadrado (m2), de floreira ou viga baldrame impermeabilizada, conforme o projeto e especificações técnicas.

  - Reaterro manual apiloado com soquete.

Deve-se iniciar o aterro sempre no ponto mais baixo, em camadas horizontais superpostas em camadas de 0,20 a 0,40 m de espessura, com a devida previsão do caimento lateral ou longitudinal para rápido escoamento das águas pluviais, evitando-se o seu acúmulo em qualquer ponto. O apiloamento do solo deve ser realizado com soquete de 30 kg, golpeando aproximadamente 50 vezes por metro quadrado, a uma altura média de queda de 50 cm. Deve-se garantir a umidade ótima de compactação do solo na execução dos serviços.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo volume, em metro cúbico (m3), medido pela camada acabada.

- ESTRUTURA

  - Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 10mm, 02 usos, inclusive escoramento.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 3.4.

  - Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto.

Este item contempla o fornecimento e montagem de armação das estruturas de fundação (sapatas, viga baldrame e viga do palco) nas formas. Para a execução desse serviço, deve-se limpar as barras de aço, removendo qualquer substância prejudicial à aderência do concreto, removendo as crostas da ferragem ou ferrugem que possam se apresentar. Deve-se empregar mão de obra habilitada, com uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

A taxa de aço a ser empregada é de 80 a 100kg por metro cúbico (m3) de concreto estrutural utilizado. Os coeficientes de consumo incluem a montagem da armadura nas formas.

Durante o processo de execução, deve-se observas as normas NBR7480 (Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto armado – Especificação) e NR18 (Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção).

      - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a massa em quilos (kg) levantado em projeto de armação sem inclusão de perdas, pois estas já estão consideradas no coeficiente de consumo unitário (kg).

  - Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 L.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 3.6.

  - Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento na infraestrutura.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 3.7.

  - Verga pré-moldada para janelas com até 1,5 m de vão.

Este item de serviço corresponde à instalação de verga pré-moldada para janelas, as quais deverão ser fabricadas na obra, porém fora do local de assentamento no vão da janela.

Para a fabricação da verga antes do assentamento, deve-se montar as formas para as dimensões da peça e aplicar desmoldante na área de forma que ficará em contato com o concreto. Em seguida, deve-se posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo, para então concretar as peças.

Após o período de cura do concreto (28 dias), a peça irá adquirir resistência necessária para desforma e utilização. Por fim, a verga deverá ser assentada no vão junto com o restante da alvenaria de vedação.

No processo de fabricação da verga, serão utilizados:

- Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), preparado mecanicamente com betoneira, para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa.

- Vergalhão de aço CA-50, para armação de vergas, com diâmetro de 6,3 mm.

- Forma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água;

- Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, preparada mecanicamente em betoneira de 600 litros.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por extensão, em metro linear (m), de vergas (incluindo o transpasse) para janelas, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Verga pré-moldada para portas com até 1,5 m de vão.

Este item de serviço corresponde à instalação de verga pré-moldada para portas, as quais deverão ser fabricadas na obra, porém fora do local de assentamento no vão da porta.

Para a fabricação da verga antes do assentamento, deve-se montar as formas para as dimensões da peça e aplicar desmoldante na área de forma que ficará em contato com o concreto. Em seguida, deve-se posicionar os vergalhões de aço com espaçadores, de forma a garantir cobrimento mínimo, para então concretar as peças.

Após o período de cura do concreto (28 dias), a peça irá adquirir resistência necessária para desforma e utilização. Por fim, a verga deverá ser assentada no vão junto com o restante da alvenaria de vedação.

No processo de fabricação da verga, serão utilizados:

- Concreto com traço em volume 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), preparado mecanicamente com betoneira, para concretagem das vergas, com Fck = 20 MPa.

- Vergalhão de aço CA-60, para armação de vergas, com diâmetro de 5,0 mm.

- Forma para vigas em madeira serrada - contém tábuas (e=25mm) e sarrafos (2,5x7,0cm) cortados e pré-montados para as laterais e fundo de vigas;

- Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água;

- Argamassa com traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para assentamento de alvenaria de vedação, preparada mecanicamente em betoneira de 600 litros.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por extensão, em metro linear (m), de vergas (incluindo o transpasse) para portas, conforme projeto e especificações técnicas.

- PAREDES E VEDAÇÃO

  - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.

Este item contempla o assentamento de alvenaria com blocos cerâmicos com furos na vertical para vedação de dimensões 9x19x39 cm. A argamassa de assentamento deve ser composta por cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8, preparado com betoneira, conforme composição auxiliar de argamassa, e espessura média real da junta de 10 mm.

Considerou-se que, em média, uma lateral da parede recebe telas de amarração da alvenaria (malha 15x15mm, fio de 1,24mm e dimensões de 12x50cm), aplicando-as a cada duas fiadas, fixadas por apenas um pino em blocos de espessura de 9cm e dois pinos em blocos de espessura maior que 9cm. Considerou-se também que os pontos que necessitam de fixação com tela são os encontros com pilares e encontro seco com a alvenaria. A fixação das telas metálicas na estrutura é feita por pinos de aço zincado, porém a amarração de uma parede e outra de alvenaria por meio telas dispensa o uso dos pinos.

Para a execução deste serviço, deve-se posicionar os dispositivos de amarração da alvenaria (tela metálica eletrossoldada) de acordo com as especificações do projeto e fixá-las com fincapino. Em seguida, deve-se demarcar a alvenaria, o que consiste na materialização dos eixos de referência, demarcação das faces das paredes a partir dos eixos ortogonais e posicionamento dos escantilhões para demarcação vertical das fiadas.

Procede-se, então, com a execução da primeira fiada. A elevação da alvenaria deve ocorrer com assentamento dos blocos com a utilização de argamassa aplicada com palheta ou bisnaga, formando-se dois cordões contínuos.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de paredes de alvenaria vedação executadas, incluindo a primeira fiada, conforme projeto e especificações técnicas.

- REVESTIMENTOS

  - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual.

A execução deste serviço contempla a aplicação de argamassa para chapisco convencional – argamassa preparada em obra misturando-se cimento e areia com traço 1:3. O procedimento de execução deve iniciar com o umedecimento da base para evitar ressecamento da argamassa. Com a argamassa preparada conforme especificado, deve-se aplicar com colher de pedreiro vigorosamente, formando uma camada uniforme de espessura de 3 a 5 mm.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de chapisco em alvenaria executada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

Esse item de serviço compreende a execução de massa única sobre a camada de chapisco aplicado na alvenaria, com espessura de 20mm, cuja execução deve obedecer às seguintes etapas:

- Taliscamento da base e Execução das mestras;

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro; 

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro; 

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso; 

- Acabamento superficial: desempenamento com desempenadeira de madeira e posteriormente com desempenadeira com espuma, aplicando-se movimentos circulares.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de massa única executada sobre a alvenaria com chapisco, excetuando as áreas de requadros, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

A execução deste serviço contempla a aplicação de argamassa para chapisco rolado – argamassa preparada manualmente em obra misturando-se cimento, cal e areia média, no traço 1:2:8. O procedimento de execução deve respeitar as seguintes etapas:

- Taliscamento da base e execução das mestras;

- Lançamento da argamassa com colher de pedreiro;

- Compressão da camada com o dorso da colher de pedreiro;

- Sarrafeamento da camada com a régua metálica, seguindo as mestras executadas, retirando-se o excesso.

O acabamento superficial deve ser realizado com desempenadeira de madeira.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de revestimento em paredes, excetuadas as áreas de requadros, conforme projeto  especificações técnicas.

  - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes.

Este item de serviço consiste no assentamento de revestimento cerâmico em paredes internas, com placa cerâmica esmaltada tipo “esmaltada extra” de dimensões 20x20 cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante, como também deve-se aplicar argamassa para rejunte.

Durante o procedimento de execução, deve-se:

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira formando uma camada uniforme de 3 mm a 4 mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas, de modo que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada;

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos;

- Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha;

- Observar a espessura de juntas especificada para o referido tipo de cerâmica, podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento,  após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem;

- Limpar a área com pano umedecido.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de revestimento efetivamente executada, conforme projeto e especificações técnicas, e descontados todos os vãos (portas, janelas etc.).

- PISOS

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2.

Este item de serviço consiste no assentamento de revestimento cerâmico em paredes internas, com placa cerâmica esmaltada tipo “esmaltada extra” de dimensões 35x35 cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante, ao passo que a deve-se aplicar argamassa a base de cimento branco estrutural, do tipo AR II para rejuntamento de placas cerâmicas.

O procedimento executivo do assentamento das placas para piso é idêntico ao apresentado no item 6.4.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de revestimento efetivamente executada, conforme projeto  especificações técnicas, e descontados todos os vazios na laje e  área de projeção das paredes.

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 7.2.

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 7.2.

  - Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm.

Este item de serviço consiste no assentamento de rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas cerâmica tipo grês - “esmaltada extra” - de dimensões 20x20 cm. Deve-se utilizar na execução argamassa colante industrializada para assentamento de placas cerâmicas, do tipo AC I, preparada conforme indicação do fabricante, como também deve-se aplicar argamassa para rejunte.

Durante o procedimento de execução, deve-se:

- Cortar as placas cerâmicas em faixas de 7cm de altura. 

- Aplicar e estender a argamassa de assentamento, sobre uma base totalmente limpa, seca e curada, com o lado liso da desempenadeira, formando uma camada uniforme de 3mm a 4mm sobre área tal que facilite a colocação das placas cerâmicas e que seja possível respeitar o tempo de abertura, de acordo com as condições atmosféricas e o tipo de argamassa utilizada. 

- Aplicar o lado denteado da desempenadeira sobre a camada de argamassa formando sulcos. 

- Assentar cada peça cerâmica, comprimindo manualmente ou aplicando pequenos impactos com martelo de borracha;

- Observar a espessura de juntas especificada para o referido tipo de cerâmica, podendo ser obtida empregando-se espaçadores previamente gabaritados;

- Aplicar a argamassa para rejuntamento,  após no mínimo 72 horas da aplicação das placas, com auxílio de uma desempenadeira de EVA ou borracha em movimentos contínuos de vai e vem;

- Limpar a área com pano umedecido.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por comprimento, em metro linear (m), do perímetro do ambiente que receber rodapé cerâmico, devidamente assentado conforme projeto  especificações técnicas, sendo descontados todos os vãos (portas, etc).

- ESQUADRIAS

  - Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.

Este item de serviço inclui o fornecimento e instalação de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), com dimensões 80x210cm e espessura de 3,5cm, incluindo dobradiças. A sua execução deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão;

- Marcar a posição das dobradiças;

- Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das dobradiças;

- Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado;

- Parafusar as dobradiças na folha de porta;

- Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de portas instaladas conforme projeto e especificações técnicas.

  - Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), 90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.

Este item de serviço inclui o fornecimento e instalação de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), com dimensões 90x210cm e espessura de 3,5cm, incluindo dobradiças. A instalação das portas deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados. O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relação a todo o contorno do marco / batente e de 8mm em relação ao nível final do piso acabado. Os cortes, se necessários, devem ser feitos com plaina e formão;

- Marcar a posição das dobradiças;

- Marcar, com auxílio do traçador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalação das dobradiças;

- Nas posições marcadas, executar os encaixes das dobradiças com o auxílio de formão bem afiado;

- Parafusar as dobradiças na folha de porta;

- Posicionar a folha de porta corretamente no vão, apoiá-la convenientemente e parafusar as dobradiças no batente.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de portas instaladas conforme projeto e especificações técnicas.

  - Fechadura de embutir para portas internas, completa

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de fechadura de embutir para porta interna, tipo gorges (chave grande), com maçaneta tipo alavanca e espelho em metal cromado.  A instalação das fechaduras deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Na borda vertical da folha de porta, oposta à borda das dobradiças, demarcar a altura em que será instalada a fechadura, com base na posição da maçaneta;

- Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lápis a altura (em cima e embaixo da fechadura), e os correspondentes locais para instalação da maçaneta e do cilindro;

- A partir da borda, na posição anteriormente demarcada, com o auxílio de furadeira e formão bem afiado, executar a cavidade onde será embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigarão a maçaneta e o cilindro da fechadura;

- Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

- Retirar a fechadura e realizar, com auxílio de formão bem afiado, os rebaixos na folha de porta e no batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;

- Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da lingueta e do trinco da fechadura, utilizando furadeira e formão bem afiado;

- Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

- Posicionar a maçaneta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos;

- Travar a maçaneta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de fechadura instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Janela de alumínio tipo maxim ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.

Este item de serviço consiste no fornecimento e instalação de janela maxim ar, em perfil de alumínio 25, com dimensões 60 x 80 cm (altura x largura), acabamento branco ou brilhante, batente de 4 a 5 cm e vidro.   A instalação das janelas deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Com auxílio de chapas estreitas de aço ou alumínio, posicionar a esquadria no interior do contramarco, mantendo aproximadamente as mesmas folgas nas duas laterais, no topo e na base;

- Utilizando como gabarito a própria esquadria, devidamente nivelada e aprumada, marcar no contramarco a posição dos parafusos e proceder à furação correspondente;

- Aplicar material vedante em forma de cordão em todo o contorno do contramarco;

- Posicionar a esquadria de fora para dentro da edificação, fazendo pressão no material vedante;

- Aparafusar a esquadria no contramarco;

- Se as folhas estiverem separadas do marco, posicioná-las nos trilhos e testar seu funcionamento.

- Parafusar as presilhas no contorno do marco e encaixar os alizares / guarnições de acabamento no perímetro da janela. O parafuso a ser utilizado deverá ser de aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda simples, de diâmetro de 4,2 mm e comprimento de 32 mm.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2) de janela de alumínio instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Instalação de vidro temperado, e = 6 mm, encaixado em perfil U.

Este item de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de vidro temperado incolor com espessura = 6 mm. Antes da sua instalação, deve-se conferir as medidas dos vãos e dos vidros e preparar os perfis com a fita de espuma de vedação para evitar o contato direto do vidro com o perfil. Também será necessário medir e marcar os locais de fixação dos perfis U.

A partir de então deve-se furar a superfície superior e inferior do vão, onde serão aparafusados os parafusos, posicionar os perfis superior e inferior e aparafusa-los. O perfis devem ser encaixados na chapa de vidro para que este seja posicionado entre os perfis superior e inferior, utilizando luvas e ventosas. Em seguida, o silicone deve ser aplicado entre o perfil e a superfície lateral do vão para fixá-lo. Por fim, deve-se aplicar silicone neutro em todo o perímetro, para impedir a entrada de água.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2) de vidro temperado devidamente instalado e com vedação de silicone, conforme projeto e especificações técnicas.

- PINTURA

  - Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão.

Este item de serviço contempla a aplicação de 01 (uma) demão de fundo selador acrílico em paredes internas. Este selador acrílico é uma resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico utilizado para uniformizar a absorção e selar as superfícies internas como alvenaria, reboco, concreto e gesso.

Antes de iniciar a aplicação, deve-se verificar se a superfície está limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Caso afirmativo, o selador deve ser então diluído em água potável, conforme fabricante.

Aplicação de uma demão de fundo selador deve ser realizada com rolo ou trincha.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento deste serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de parede efetivamente efetuada conforme projeto  especificações técnicas, excetuadas as áreas de requadros.

  - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos.

Este item consiste na aplicação manual de pintura com consumo de tinta acrílica premium, cor branco fosco (tinta à base de dispersão aquosa de copolímero estireno) para duas demãos e camada de retoque. O esforço para colocação de escadas ou montagem das plataformas de trabalho e guarda-corpos também está contemplado na nesse serviço.

Para sua execução, deve-se observar se a superfície a ser pintada está limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Caso afirmativo, procede-se com a aplicação da tinta, respeitando o intervalo de tempo entre duas aplicações.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área em metros quadrados (m2) de pintura executada sobre os revestimentos em parede, excetuando as áreas de requadros, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em teto, duas demãos.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 9.1, sendo estes válidos para pintura em teto ao invés de em paredes.

- FORRO

  - Forro em placas de gesso, para ambientes residenciais.

Este item de serviço contempla a colocação de forro constituído de placas pré-moldadas de gesso, podendo ser utilizado para rebaixamento, fechamento de tetos ou com a finalidade de ocultar tubulações aparentes.

Antes do início da instalação, deve-se determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser. Então, deve-se marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia.

Ainda com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, os pontos de fixação dos arames (tirantes) devem ser marcados no teto, de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação, enquanto as demais, apenas 1 ponto.

Nesse ponto, deve-se fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites. Com a a pasta de gesso de fundação já preparada, a primeira fiada de placas de gesso deve ser fixada junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, previamente instaladas na parede, sendo que, a cada placa instalada, deve-se amarrá-la ao respectivo arame (tirante).

Para o chumbamento das placas de gesso, deve-se então aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instalação do forro, nas juntas entre as placas.

Para o acabamento, deve-se retirar os pregos instalados no perímetro do forro, permitindo assim a aplicação da pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já instalado.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago mediante a área, em metro quadrado (m2), de forro executado, conforme projeto e especificações técnicas.

- COBERTURA

  - Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com até 2 águas, incluso transporte vertical.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de telha de cerâmica, não esmaltada, tipo capa-canal paulista, com rendimento de cobertura de 26 telhas/m2.

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). Além disso, em cada pilha de telhas disposta sobre o madeiramento não devem ser acumuladas mais do que sete ou oito telhas. Além disso, os montadores deverão caminhar sobre tábuas apoiadas em caibros ou terças, sendo as tábuas providas de dispositivos que impeçam seu escorregamento.

Antes do início dos serviços de telhamento devem ser conferidas as disposições de tesouras, meia tesouras, pontaletes de apoio, terças, caibros, elementos de contraventamento e outros. Deve ainda ser verificado o distanciamento entre ripas (galga), de forma a se atender à projeção mínima especificada para os beirais e ao afastamento entre topos de telhas na linha de cumeeira não supere 5 ou 6cm.

A colocação deve ser feita por fiadas, iniciando pelo beiral até a cumeeira, e simultaneamente em águas opostas. Assim, a largura do beiral deve ser ajustada para que se atenda ao distanciamento máximo entre as extremidades das telhas na linha de cumeeira.

Para se manter a declividade especificada para o telhado, as telhas nas linhas dos beirais devem ser apoiadas sobre ripas duplas, ou ripões com altura equivalente à espessura de duas ripas. Na colocação das telhas, deve-se manter sobreposição longitudinal de no mínimo 10cm.

No caso de beirais sem a proteção de forros, as primeiras fiadas devem ser amarradas às ripas com arame recozido galvanizado.

Telhas e peças complementares com fissuras, empenamentos e outros defeitos acima dos tolerados pela respectiva normalização devem ser expurgadas.

Nas posições de águas furtadas (rincões), espigões e eventualmente cumeeiras as telhas devem ser adequadamente recortadas (utilização de disco diamantado ou dispositivos equivalentes), de forma que o afastamento entre as peças não supere 5 ou 6cm.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por área, em metro quadrado (m2), de projeção do telhado cujo telhamento foi efetivamente executado conforme projeto e especificações técnicas.

  - Cumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2 águas, incluso transporte vertical.

Este item de serviço consista no fornecimento e instalação de cumeeira para telha cerâmica com rendimento de 3 telhas/m.

Na execução dos serviços os trabalhadores deverão estar munidos dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) necessários, sendo que os cintos de segurança trava-quedas deverão estar acoplados, através de cordas, a caibros, terças ou ganchos vinculados à estrutura (nunca a ripas, que poderão romper-se ou despregar-se com relativa facilidade). Ademais, as peças cumeeira devem ser montadas no sentido contrário aos ventos dominantes no local da obra, ou seja, peças a barlavento recobrem peças a sotavento.

As atividades de execução devem começar com a disposição das peças da cumeeira, espigão e eventual empena de forma que o recobrimento entre a peça cumeeira e as telhas adjacentes seja de no mínimo 50mm, enquanto o recobrimento longitudinal entre as peças sucessivas deve ser de no mínimo 70mm.

Então, as peças da cumeeira devem ser emboçadas com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia após limpeza e ligeiro umedecimento das peças cumeeira e telhas adjacentes (aspersão de água com broxa), sendo que a argamassa deverá resultar totalmente recoberta pelas peças cumeeira.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m) de peças de cumeeira devidamente instaladas, conforme projeto e as especificações técnicas.

  - Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de trama de madeira composta por ripas (1,5 x 5 cm), caibros (5 x 6 cm) e terças (6 x 12 cm), todas em em maçaranduba, angelim ou equivalente da região, para telhados de até duas águas e para telha cerâmica capa-canal especificada no item 11.1.

A sua execução deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Verificar o posicionamento da estrutura de apoio e do comprimento das peças de acordo com o projeto;

- Posicionar as terças conforme previsto no projeto, conferindo distância entre tesouras, pontaletes ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre as terças;

- Fixar as terças na estrutura de apoio, cravando os pregos 22 X 48 aproximadamente a 45° em relação à face lateral da terça, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na peça de apoio; Posicionar os caibros conforme previsto no projeto, conferindo distância entre terças ou outros apoios, declividade da cobertura, extensão do pano, distanciamento, esquadro e paralelismo entre os caibros;

- Fixar os caibros na estrutura de apoio, cravando os pregos 19 x 36 aproximadamente a 45° em relação à face lateral do caibro, de forma que penetrem cerca de 3 a 4 cm na terça;

- Marcar a posição das ripas conforme previsto no projeto, conferindo distância entre caibros, extensão do pano, galga estipulada de acordo com a telha a ser empregada, esquadro e paralelismo entre as ripas;

- Pregar as ripas nos caibros, utilizando pregos 15x15 com cabeça;

- Rebater as cabeças de todos os pregos, de forma a não causar ferimentos nos montadores do telhado ou em futuras operações de manutenção.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área de projeção do telhado, em metros quadrados (m2), onde a trama de madeira for devidamente instalada, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto em edifício residencial térreo, incluso transporte vertical.

Este item de serviço contempla a fabricação e instalação de peças de madeira de lei,  com seção de 6,0 x 16,0 cm, para atuar como pontaletes, com seção de 6,0 x 12,0 cm para atuar como berço dos pontaletes e com seção 6,0 x 5,0 cm para atuar como mão francesa da terça e contraventar os pontaletes.

Para a fabricação, deve-se cortar a madeira de acordo com os comprimentos descritos em projeto e com as dimensão das seções definidas para cada peça. O número de berços previstos devem ser suficientes para haver berço de, no mínimo, 40 cm sob cada pontalete e mãos-francesas nas duas direções, para dar estabilidade ao conjunto. Além disso, devem ser previstos recortes para fixação da terça de modo a garantir inclinação e perfeito encaixe das peças.

No final da execução, deve-se fixar as mãos-francesas nas duas direções.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área, em metro quadrado (m2), de projeção do telhado onde os pontaletes de madeira foram instalados conforme projeto e especificações técnicas.

- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

  - ÁGUA FRIA

    - Caixa d´água em polietileno, 1000 litros - fornecimento e instalação.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de caixa d'água em polietileno de 1000 litros, com tampa. Antes de sua instalação, deve-se verificar o local da instalação, para então proceder com a instalação de caixa d’água sobre base (rígida, plana, sem irregularidades e nivelada) predeterminada em projeto.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela quantidade de caixas d’água instaladas e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2" - fornecimento e instalação.

Este item de serviço trata da montagem de registro de gaveta bruto, tipo latão e roscável, com diâmetro nominal de 1/2”.

Após os registros serem retirados do almoxarifado, deverão ser limpos, lubrificados e testados quanto ao sistema de abertura e fechamento. Deverão também ser verificadas as condições das sedes de vedação e as próprias vedações.

Antes da execução, deverão ser verificados a locação e o posicionamento das peças a serem montadas, de acordo com o projeto e considerando tanto a acessibilidade dos acionamentos em operação normal, quanto as condições para a sua manutenção ou eventual troca.

A instalação deve ser realizada com a aplicação de fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor. As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

      - Medição e Pagamento

A medição será efetuada por unidade de registro de gaveta fornecido, instalado  e plenamente funcional para o sistema de descarga de fundo, conforme o projeto e especificações técnicas.

    - Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.

Este item de serviço trata da montagem de registro de gaveta bruto, tipo latão e roscável, com diâmetro nominal de 3/4”.

Após os registros serem retirados do almoxarifado, deverão ser limpos, lubrificados e testados quanto ao sistema de abertura e fechamento. Deverão também ser verificadas as condições das sedes de vedação e as próprias vedações.

Antes da execução, deverão ser verificados a locação e o posicionamento das peças a serem montadas, de acordo com o projeto e considerando a acessibilidade dos acionamentos em operação normal e as condições para a sua manutenção ou eventual troca.

A instalação deve ser realizada com a aplicação de fita veda rosca conforme a recomendação do fornecedor. As conexões devem ser encaixadas e rosqueadas através de chave de grifo até a completa vedação.

      - Medição e Pagamento

A medição será efetuada por unidade de registro de gaveta fornecido, instalado  e plenamente funcional para o sistema de descarga de fundo, conforme o projeto e especificações técnicas.

    - Tubo, PVC, soldável, DN 20mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo de PVC com diâmetro nominal de 20 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável.

Para sua execução, os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Então, deve-se limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.

O adesivo deve ser aplicado de maneira uniforme na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. A junta deve ser mantida sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos.

Após soldagem, deve-se aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m) de tubo efetivamente instalados em ramal ou sub-ramal de água e aprovados nos testes de estanqueidade.

    - Tubo, PVC, soldável, DN 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo de PVC com diâmetro nominal de 25 mm para aplicação em instalações hidráulicas de água fria e com ligação das peças do tipo soldável.

Para sua execução, os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas. Então, deve-se limpar a ponta e a bolsa dos tubos com solução limpadora.

O adesivo deve ser aplicado de maneira uniforme na bolsa da conexão e na extremidade do tubo. Encaixar a ponta do tubo na bolsa da conexão aplicando ¼ de volta. A junta deve ser mantida sobre pressão manual por aproximadamente 5 minutos.

Após soldagem, deve-se aguardar 12 horas antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m) de tubo efetivamente instalados em ramal ou sub-ramal de água e aprovados nos testes de estanqueidade.

  - ESGOTO

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 40mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

- A instalação do tubo deverá ocorrer respeitando-se o encadeamento das atividades apresentadas a seguir:

- Os tubos devem ser soldados com adesivo plástico apropriado, após lixamento com lixa d’água e limpeza com solução desengordurante das superfícies a serem soldadas;

- Deve-se limpar a ponta do tubo e a bolsa da conexão com solução limpadora;

- O adesivo deve ser aplicado na bolsa da conexão e na ponta do tubo;

- Após a junção das peças, deve-se remover o excesso de adesivos, pois estes atacam o PVC;

- Deve-se não movimentar os tubos por, aproximadamente, 5 minutos. 

Após soldagem, um período de 24 horas deve ser respeitado antes de submeter a tubulação às pressões de serviço ou ensaios de estanqueidade e obstrução.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m), de tubo PVC com o diâmetro nominal (DN) especificado devidamente instalado e aprovado nos testes de estanqueidade.

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 50mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

Os procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 12.2.1.

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 75 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 75mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

Os procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 12.2.1.

    - Tubo PVC, série normal, esgoto predial, DN 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.

Este item de serviço considera o fornecimento e instalação de tubo PVC de série normal para esgoto predial, com DN 100mm e atendendo as especificações da NBR 5688.

Os procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 12.2.1.

    - Caixa sifonada, PVC, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário.

Este serviço compreende o fornecimento e instalação de caixa sifonada em PVC com três entradas de 40 mm com juntas soldáveis e uma saída de 50 mm com junta elástica, com dimensões de 100 x 100 x 50 mm. A instalação da caixa deve utilizar os seguintes insumos contemplados na composição:

- Anel de borracha para tubo de esgoto com diâmetro nominal de 50 mm;

- Pasta lubrificante para tubos de PVC com anel de borracha e pote de 500 g;

- Solução limpadora para juntas soldáveis em frasco plástico com 1.000 cm³;

- Adesivo para fixação das peças de PVC em frasco com 850 gramas;

- Lixa d’água em folha, grão 100 para uso em tubos e conexões de PVC.

A instalação da peça deve iniciar pela limpeza do local de instalação da caixa. Depois, faz-se a abertura das entradas com serra copo no diâmetro de entrada da caixa ou fazendo-se vários furos com uma furadeira, lado a lado, em torno da circunferência interna. O acabamento final deve ser feito com lima meia-cana. Para facilitar o encaixe, deve-se realizar um chanfro na ponta.

As tubulações de entrada terão junta soldável (utilizar solução limpadora para limpar a ponta e a bolsa e soldar as tubulações com adesivo), enquanto a tubulação de saída pode ser instalada com junta elástica, utilizando anel de borracha e pasta lubrificante.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela quantidade de peças efetivamente instaladas em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas: 0,6x0,6x0,6 m para rede de esgoto.

Este item de serviço contempla a execução de caixa enterrada retangular em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços para parede de esgoto. As dimensões da caixa devem ser 60 x 60 x 60cm, enquanto os tijolos cerâmicos a serem utilizados nas paredes devem ter dimensões 5 x 10 x 20cm (largura x altura x comprimento).

As atividades de execução devem ser encadeadas da seguinte forma:

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, deve-se preparar o fundo para a execução da caixa;

- Sobre o fundo preparado, deve-se montar as formas da laje de fundo da caixa e, em seguida, realizar a sua concretagem com concreto de fck = 20MPa e traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1);

- Respeitando-se o período de cura do concreto (28 dias), as paredes de alvenaria poderão ser executadas. Sobre a laje de fundo, deve-se assentar os tijolos com argamassa (traço 1:3 de cimento e areia com aditivo impermeabilizante) preparada manualmente, com aditivo impermeabilizante, e aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída;

- Concluída a alvenaria da caixa, deve-se revestir as paredes internamente com chapisco (argamassa com traço 1:4) e reboco (argamassa de traço 1:3 com aditivo impermeabilizante), e externamente, somente com chapisco (argamassa com traço 1:4).

- Sobre a laje de fundo, deve-se executar revestimento com argamassa (argamassa de traço 1:3) para garantir o caimento necessário para o adequado escoamento dos efluentes;

- Por fim, deve-se colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de caixa enterrada executada conforme projeto e especificações técnicas.

    - Caixa de gordura dupla (capacidade: 126 l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,4x0,7 m, altura interna = 0,8 m.

Este item de serviço considera a execução de caixa de gordura dupla retangular com capacidade de 126 L em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços. As dimensões internas da caixa devem ser de 40 x 70 cm e com altura de 80 cm, enquanto os tijolos cerâmicos a serem utilizados nas paredes devem ter 5 x 10 x 20 cm (largura x altura x comprimento).

As atividades de execução devem ser encadeadas da seguinte forma:

- Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, deve-se preparar o fundo para a execução da caixa;

- Sobre o fundo preparado, deve-se montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua concretagem com concreto de fck = 20mpa e traço 1:2,7:3 (cimento/ areia média/ brita 1);

- Respeitando-se o período de cura do concreto (28 dias), as paredes de alvenaria poderão ser executadas. Sobre a laje de fundo, deve-se assentar os tijolos com argamassa (traço 1:3 de cimento e areia com aditivo impermeabilizante) preparada manualmente, com aditivo impermeabilizante, e aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída;

- Em seguida, deve-se posicionar e assentar o septo pré-moldado;

- Deve-se então revestir as paredes internamente com chapisco (argamassa com traço 1:4) e reboco (argamassa de traço 1:3 com aditivo impermeabilizante), e o fundo, com argamassa de traço 1:3 com aditivo impermeabilizante;

- Após a execução do revestimento, deve-se posicionar e assentar a tampa fixa com argamassa;

- Continuar assentando a alvenaria, do lado do tubo de entrada, até o nível do terreno, descontando a espessura da tampa;

- Concluída a alvenaria da caixa, deve-se revestir o restante das paredes internamente com chapisco (argamassa com traço 1:4) e reboco (argamassa de traço 1:3 com aditivo impermeabilizante), e externamente, somente com chapisco (argamassa com traço 1:4);

- Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de caixa de gordura dupla executada conforme projeto e especificações técnicas.

    - Sumidouro pré-moldado de concreto - 06 anéis, diâmetro.= 1,00 m e h = 0,5 m, cada anel (1,00 x 3,00m)

Este item de serviço compreende a execução de sumidouro como dispositivo auxiliar das Fossas Sépticas, com a função de complementar o tratamento de seus efluentes. Os sumidouros são poços de forma prismática ou cilíndrica, destinados a receber os efluentes das fossas sépticas e a permitir a sua infiltração subterrânea.

A construção do sumidouro deve começar pela escavação manual de vala ou cava em material de 1a categoria até uma profundidade de 1,5m. O sumidouro deve estar posicionado a uma distância mínima de 3,00 de qualquer manancial ou fonte de água.

A profundidade da vala ou cava deve ser de 70 cm maior que a altura final do sumidouro, com o intuito de permitir a colocação de uma camada de brita 0 (cascalhinho ou pedrisco) no fundo do sumidouro para infiltração mais rápida no solo, e de uma camada de terra, de 20cm, sobre a tampa do sumidouro.

O sumidouro será construído por anéis pré-moldados de concreto armado utilizado para poços de visita, poços de inspeção, fossas sépticas e sumidos, de diâmetro interno de 1,00m e altura = 0,5m.

O fundo do sumidouro deverá ficar a, no mínimo, a 1,5m acima do lençol freático e não poderão comprometer a estabilidade das edificações adjacentes. As paredes do sumidouro deverão ser executadas com os furos dispostos radialmente, de tal maneira que permita a infiltração do efluente da fossa séptica no terreno sem que haja o desmoronamento das paredes do sumidouro.

Por fim, deve-se proteger a superfície do sumidouro com tampa, lançando sobre esta uma camada de 20 cm de solo previamente escavado para reaterro da caixa.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de sumidouro pronto, com tampa, reaterrado e interligado à fossa.

  - LOUÇAS E METAIS

    - Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de vaso sanitário sifonado em louça branca com caixa acoplada, com uso de anel de vedação para garantir estanqueidade à peça e argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para sua fixação.

Para instalação do vaso, é necessário nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado e verificar as distâncias mínimas para posicionamento da louça, conforme especificação do fabricante. Em seguida, deve-se marcar os pontos para furação no piso, para então proceder com a instalação do vaso sanitário, devidamente nivelado e parafusado.

A caixa acoplada deverá ser instalada em seguida, com uso de argamassa industrializada de rejuntamento flexível para execução do rejunte.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de peça instalada, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação.

Este item de serviço compreende o fornecimento e instalação de lavatório de louça branca, 44 x 35,5cm ou equivalente, com o uso de parafuso niquelado para fixação da peça e coluna. Deverá ser utilizada também argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para fixação da peça.

O processo de instalação deve iniciar com o posicionamento do conjunto completo (peça e coluna) na posição final. Deve-se então nivelar, marcar os pontos de fixação, e em seguida, fazer as furações. A louça poderá ser posicionada, devidamente nivelada e parafusada, com uso de argamassa industrializada de rejuntamento flexível para execução do rejunte.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de peça instalada, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Torneira cromada de mesa, 1/2 ou 3/4, para lavatório, padrão popular - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de torneira cromada de mesa, para lavatório, de 1/2 ou 3/4 e de padrão popular. A sua instalação deve ocorrer pela introdução do tubo roscado na canopla e instalação do corpo da torneira diretamente no orifício da mesa destinado ao seu encaixe. Por fim, deve-se fixar por baixo da bancada com a porca.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de torneira cromada devidamente instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em PVC, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla a instalação de bancada de mármore sintético com cuba integrada e torneira cromada longa, cujo processo executivo pode ser especificado em etapas:

      - Instalação da bancada de granito.

Esta etapa de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de bancada de mármore sintético 120 x 60cm, com cuba integrada. Para o assentamento da bancada, serão utilizadas: a) massa plástica adesiva para fixação da bancada na mão francesa na parede; e b) argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para rejuntamento entre parede e peça de mármore sintético.

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Marcar o ponto de perfuração da parede;

- Parafusar as mãos francesas na parede;

- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;

- Apoiar a bancada sobre as mãos francesas;

- Verificar o nível da bancada;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

Após a instalação da bancada com cuba integrada, deve-se proceder com a instalação dos acessórios da cuba, sifão e válvula, necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Será necessário portanto, conectar engate flexível em plástico branco tanto ao aparelho hidráulico sanitário, quanto ao ponto de fornecimento de água da instalação.

      - Instalação da válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia.

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Desrosquear a porca de aperto;

- Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior);

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação.

Também é possível utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não as vedações não sejam utilizadas.

      - Instalação do sifão do tipo flexível com saída vertical para coluna em PVC 1 x 1.1/2

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, pia ou tanque;

- Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do fabricante para altura máxima do tubo prolongador;

- Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula;

- Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior.

- Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;

- Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto;

- Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente.

      - Instalação da torneira cromada longa, de parede, para cozinha.

Esta etapa de serviço contempla o fornecimento e instalação de torneira cromada longa, de parede, para cozinha, de 1/2 ou 3/4 e de padrão popular. A sua instalação deve ocorrer pela introdução do tubo roscado na canopla e instalação do corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de bancada de mármore sintético devidamente instalada e com todos os componentes instalados: cuba integrada e torneira cromada longa, conforme projeto e especificações técnicas.

    - Tanque de mármore sintético suspenso, 22L ou equivalente, incluso sifão flexível em PVC, válvula plástica e torneira de plástico - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e instalação de tanque mármore sintético suspenso, com todos os acessórios necessários para seu funcionamento, isto é: sifão e válvula, além do fornecimento e instalação de torneira de plástico.

O processo executivo deste serviço pode ser especificado em etapas:

      - Instalação de tanque de mármore.

Esta etapa de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de tanque de mármore sintético suspenso, 22 litros ou equivalente, com fixação na parede. Para a instalação do tanque, serão utilizadas: a) parafuso niquelado para fixação na parede; e b) argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para fixação da peça.

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Posicionar as peças, nivelar e marcar os pontos para furação;

- Posicionar o tanque, parafusando nos locais marcados;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

Após a instalação da bancada com cuba integrada, deve-se proceder com a instalação dos acessórios da cuba, sifão e válvula, necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Será necessário portanto, conectar engate flexível em plástico branco tanto ao aparelho hidráulico sanitário quanto ao ponto de fornecimento de água da instalação.

      - Instalação da válvula em plástico 1 para pia, tanque ou lavatório, com ou sem ladrão.

Essa etapa de serviço considera o fornecimento e instalação de válvula de escoamento em plástico branco em PVC e com 1” para aplicação em lavatórios, pias e tanques.

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Desrosquear a porca de aperto;

- Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior);

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação.

      - Instalação do sifão do tipo flexível com saída vertical para coluna em PVC 1 x 1.1/2

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, pia ou tanque;

- Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do fabricante para altura máxima do tubo prolongador;

- Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula;

- Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior.

- Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;

- Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto;

- Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente.

      - Instalação da torneira plástica 3/4 para tanque.

Esta etapa de serviço contempla o fornecimento e instalação torneira de plástica 3/4 de parede para tanque. A sua instalação deve ocorrer pela introdução do tubo roscado na canopla e instalação do corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.

      - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela unidade de tanque de mármore instalado com todos os acessórios previstos, conforme projeto e especificações técnicas.

- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

  - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto flexível corrugado em PVC de diâmetro nominal = 25 mm (3/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; e fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto flexível corrugado em PVC de diâmetro nominal = 32 mm (1”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; e fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto flexível corrugado em PVC de diâmetro nominal = 25 mm (3/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; e fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto flexível corrugado, PVC, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação.

Este serviço contempla o fornecimento e a instalação de eletroduto flexível corrugado em PVC de diâmetro nominal = 32 mm (1”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação).

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; e fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Eletroduto rígido roscável, PVC, DN 40 mm (1 1/4").

Este serviço contempla a fixação de eletrodutos rígidos em PVC roscável de diâmetro nominal = 40 mm (1 1/4”) em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com abraçadeira metálica rígida tipo D 1/2 fixada em perfilado em laje.

Para a execução, verifica-se o comprimento do trecho da instalação; corta-se o comprimento necessário da barra do eletroduto de PVC rígido; encaixa-se a tarraxa na extremidade do eletroduto; faz-se um giro para direita e ¼ de volta para a esquerda; repete-se a operação anterior até atingir a rosca no comprimento desejado; fixa-se o eletroduto no local definido através de abraçadeiras. Ao final, as extremidades devem ser deixadas livres para posterior conexão.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por comprimento de eletroduto instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 1,5 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 1,5 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações

  - Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 2,5 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti-chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 2,5 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação.

Neste serviço, serão instalados cabos de cobre, 10 mm² em circuitos terminais (do quadro de distribuição aos pontos de tomada ou pontos de iluminação), com auxílio de fita isolante adesiva anti chama para uso de até 750V em 19 mm x 5 m. Os cabos de cobre serão do tipo flexível, classe 4 ou 5, com isolação em PVC/A anti chama BWF-B, 1 condutor, 450/750V, e seção nominal de 10 mm².

Após o eletroduto já estar instalado no local definido, inicia-se o processo de passagem dos cabos. Com isso, faz-se a junção das pontas dos cabos com fita isolante, e em trechos longos, recomenda-se a utilização de fita guia. Com os cabos já preparados, seja com fita isolante ou com fita guia, inicia-se o processo de passagem por dentro dos eletrodutos até chegar à outra extremidade. Já com os cabos passados de um ponto a outro, deixa-se trechos de cabo para fora dos pontos elétricos para facilitar a futura ligação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por metro linear (m) de cabo de cobre efetivamente passados pelos eletrodutos instalados entre os quadros de distribuição e os circuitos terminais, conforme o projeto e as especificações.

  - Luminária com lâmpada LED tubular bivolt 18/20 W, base g13 - rev 01.

Este item de serviço consiste no fornecimento e instalação de luminárias com com lâmpada LED tubular bivolt 18/20 W.

- A montagem seguirá as orientações do fabricante e do projeto, e deverá compreender:

- A locação das luminárias, conforme projeto;

- A fixação das luminárias e projetos nas formas e nos locais indicados;

- A ligação elétrica às bases dos reatores;

- A instalação das lâmpadas;

- O teste de funcionamento.

Uma vez que a instalação ocorrerá em área industrial, deverão ser observadas, com rigor, as normas de Segurança e Saúde do Trabalho previstas para tais locais.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de luminária devidamente instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

Este item de serviço consiste no fornecimento e instalação de interruptor simples de10A/250V com conjunto montado para embutir, incluído suporte e placa. A sua execução compreende a utilização do os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia para conectar os cabos aos interruptores (módulos). Em seguida, deve-se fixar  o módulo ao suporte.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de interruptor simples devidamente instalado e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de tomada média de embutir de 10A/250V, incluído suporte e placa. A sua execução compreende a utilização do os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia para conectar os cabos às tomadas. Em seguida, deve-se fixar  o módulo ao suporte.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de tomada média devidamente instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Tomada baixa de embutir (1 módulo), 2p+t 10 A, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla o fornecimento e instalação de tomada baixa de embutir de 10A/250V, incluído suporte e placa. A sua execução compreende a utilização do os trechos deixados disponíveis nos pontos de fornecimento de energia para conectar os cabos às tomadas. Em seguida, deve-se fixar  o módulo ao suporte.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de tomada baixa devidamente instalada e em pleno funcionamento, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 12 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação.

Antes da instalação, deve-se verificar o local para confirmar que o recorte na alvenaria já está executado e pronto para receber o quadro. O quadro de distribuição terá barramento trifásico, ser de embutir em chapa de aço galvanizado para 12 disjuntores DIN 100A.

Para a instalação da caixa, deve-se aplicar argamassa (traço 1:1:6 de cimento, cal e areia média) preparada manualmente nas laterais e na parte posterior. Então, encaixa-se o quadro e verifica-se o prumo, a fim de realizar os ajustes necessários.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento serão realizados por unidade de quadro de distribuição de energia instalado de acordo com as especificações.

  - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, bipolar de 10A, e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Disjuntor bipolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, bipolar de 16A e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 2,5 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M5.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

    - Medição e Pagamento

.A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

  - Disjuntor tripolar tipo DIN, corrente nominal de 40A - fornecimento e instalação.

O disjuntor a ser instalado deverá ser do tipo DIN/IEC, tripolar de 10A e o terminal a compressão deverá ser de cobre estanhado para cabo de 10 mm2, 1 furo e 1 compressão, para parafuso de fixação M6.

Para a execução desse serviço, deve-se encaixar o terminal à extremidade do cabo do circuito a ser ligado. Após o cabo e o terminal estarem prontos, o parafuso do polo do disjuntor é desencaixado. Enfim, coloca-se o terminal no polo, para então o parafuso ser recolocado, fixando o terminal ao disjuntor.

    - Medição e Pagamento

.A medição e pagamento desse serviço serão realizados por unidade de disjuntor instalado, conforme o projeto e as especificações técnicas.

- BANCADA DE PRODUÇÃO

  - Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 9x19x39cm (espessura 9cm) de paredes com área líquida maior ou igual a 6m² com vãos e argamassa de assentamento com preparo manual.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 5.1.

  - Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 6.1.

  - Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área maior que 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 6.3.

  - Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5m² na altura inteira das paredes.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 6.4..

  - Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em bloco cerâmico h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm.

Este item de serviço consiste na instalação de laje pré-moldada treliçada para cobertura, a qual será constituída de nervuras em concreto armado e blocos em EPS - Poliestireno Expandido, (produto termoplástico com estrutura de células fechadas, obtido por expansão do estireno polimerizado) dimensionados com o vãos e carregamentos, utilizando blocos de enchimento em cerâmica, com armadura negativa, capa em concreto com espessura mínima de 4 cm e fck = 25 MPa.

O capeamento será executado no traço indicado pelos fabricantes, obedecendo-se contudo às recomendações da ABNT, assegurada a contra-flexa necessária e indicações do projeto estrutural, enquanto o escoramento deverá ser compatível com as cargas e os vãos a vencer.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço deste serviço serão realizados pela área, em metros quadrados (m2), de laje pré-fabricada treliçada instalada conforme projeto e especificações técnicas.

  - Bancada granito cinza 150 x 60 cm, com cuba de embutir de aço, válvula americana em metal, sifão flexível em PVC, engate flexível 30 cm, torneira cromada longa, de parede, 1/2 ou 3/4, p/ cozinha, padrão popular - fornecimento e instalação.

Este item de serviço contempla a instalação de bancada de granito com cuba de embutir e torneira cromada longa, cujo processo executivo pode ser especificado em etapas:

    - Instalação da cuba de embutir de aço na bancada.

Esta etapa de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de cuba de embutir de aço na bancada. A sua execução compreende a fixação da cuba no tampo aplicando-se massa plástica com auxílio de uma espátula.

    - Instalação da bancada de granito.

Esta etapa de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de bancada de granito cinza polido, com espessura de 2,5cm e com rodabanca de mesmo material. Para o assentamento da bancada, serão utilizadas: a) massa plástica adesiva para fixação da bancada na mão francesa e da rodabanca na parede; e b) argamassa industrializada de rejuntamento epóxi branco para rejuntamento do encontro da bancada de granito com a rodabanca e da rodabanca com a parede.

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Marcar o ponto de perfuração da parede;

- Parafusar as mãos francesas na parede;

- Aplicar a massa plástica sobre as mãos francesas;

- Apoiar a bancada sobre as mãos francesas;

- Verificar o nível da bancada;

- Posicionar a rodabanca e fixá-la na parede com massa plástica;

- Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexível.

Após a instalação da bancada com a cuba de embutir na parede, deve-se proceder com a instalação dos acessórios da cuba, sifão e válvula, necessários para o pleno funcionamento do equipamento. Será necessário portanto, conectar engate flexível em plástico branco tanto ao aparelho hidráulico sanitário quanto ao ponto de fornecimento de água da instalação.

      - Instalação da válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2 x 1.1/2 para pia.

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Desrosquear a porca de aperto;

- Colocar a válvula juntamente com uma das vedações da aba no lavatório, pia e tanque (parte superior);

- Rosquear a porca de aperto na parte inferior da válvula até o encosto com o lavatório, apenas com aperto manual, até a completa vedação.

Também é possível utilizar silicone na canaleta da porca de aperto, caso não as vedações não sejam utilizadas.

      - Instalação do sifão do tipo flexível com saída vertical para coluna em PVC 1 x 1.1/2

As atividades de execução devem respeitar o encadeamento apresentado a seguir. Deve-se:

- Verificar a necessidade da utilização da bucha de redução, de acordo com o tipo de lavatório, pia ou tanque;

- Verificar a altura do sifão em relação ao piso acabado para garantir a manutenção do fecho hídrico, quando do ajuste do tubo prolongador. Ver recomendação do fabricante para altura máxima do tubo prolongador;

- Rosquear a porca superior do tubo prolongador diretamente na válvula;

- Ajustar o tubo prolongador na altura desejada, em geral, de 10 cm a 13 cm, afrouxando a porca inferior.

- Obtida a posição desejada, apertar manualmente a porca a fim de obter perfeita estanqueidade;

- Verificar o diâmetro do tubo ou bolsa da conexão de esgoto;

- Cortar a extremidade escalonada do tubo extensivo de acordo com o diâmetro do tubo ou conexão de esgoto e encaixá-lo completamente.

    - Instalação da torneira cromada longa, de parede, para cozinha.

Esta etapa de serviço contempla o fornecimento e instalação de torneira cromada longa, de parede, para cozinha, de 1/2 ou 3/4 e de padrão popular. A sua instalação deve ocorrer pela introdução do tubo roscado na canopla e instalação do corpo da torneira diretamente na saída de água, utilizando fita veda rosca.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados por unidade de bancada de granito devidamente instalada e com todos os componentes instalados: cuba de embutir e torneira cromada longa, conforme projeto e especificações técnicas.

- PASSEIO E QUIOSQUE

  - Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado.

Este item de serviço consiste na execução de passeio/piso de concreto, no qual o reaproveitamento de formas considerado é de 04 vezes.

No início da execução, deve-se verificar se a camada granular sobre a qual o concreto será lançado está devidamente nivelada e regularizada. Se afirmativo, monta-se as formas que servem para conter e dar forma ao concreto a ser lançado. Com a finalização da etapa anterior, deve ser feito o lançamento, espalhamento, sarrafeamento e desempeno do concreto.

O concreto deve ser preparado mecanicamente com betoneira de 400 L e com resistência característica do concreto à compressão (fck) = 20 MPa, traço 1:2,7:3 (cimento / areia média, brita 1).

Para aumentar a rugosidade do pavimento, deve-se fazer uma textura superficial por meio de vassouras, aplicadas transversalmente ao eixo da pista com o concreto ainda fresco.

Por último, são feitas as juntas de dilatação.

    - Medição e Pagamento

Este item será medido e pago utilizando o volume total, em metros cúbicos (m3), de passeios que utilizam concreto feito em obra e sem uso de armaduras.

  - Lastro de brita 2.

A execução de lastro de brita no 2 nas espessuras e granulometrias indicadas, só poderá ser iniciada após as valas abertas receberem devido apiloamento. Para a execução, deve-se verificar se a superfície que receberá a camada de base de brita graduada está totalmente concluída, perfeitamente limpa, isenta de pó, lama e demais agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto. Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da distribuição da camada de brita.

O lastro de pedra britada deverá ser constituído por uma camada de pedra britada n° 2 (de 19 a 38 mm), compactada manualmente, com espessura de 10 cm (dez centímetros).

A granulometria da brita a ser utilizada deverá ser razoavelmente uniforme. A camada de brita não deve ser submetida à ação do tráfego de veículos.

    - Medição e Pagamento

O item será medido e pago em metros cúbicos (m³) de base compactada conforme projeto e as especificações técnicas.

  - Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área maior que 10 m2.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 7.3.

  - Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.

Este item de serviço corresponde ao fornecimento e instalação de soleira em mármore, polido, de corte reto e cor branco comum, com altura = 15 cm e espessura = 2cm.

A sua execução deve respeitar a seguinte lógica para o procedimento das atividades. Deve-se:

- Limpar a área onde será instalada a soleira com vassoura;

- Espalhar a argamassa colante com desempenadeira dentada sobre o local de assentamento;

- Com o lado liso da desempenadeira, aplicar uma camada de argamassa colante sobre a peça de mármore;

- Assentar a peça no lugar marcado, aplicando leve pressão e movendo-a ligeiramente para garantir a fixação.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pelo comprimento, em metro linear (m), de soleira executada conforme projeto e especificações técnicas.

  - Retirada e recolocação de telha cerâmica capa-canal, com até duas águas, incluso içamento.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 2.2.10.

  - Remoção de telhas, de fibrocimento, metálica e cerâmica, de forma manual, sem reaproveitamento.

Este item de serviço contempla a remoção de telhas de forma manual, sem reaproveitamento de seus elementos.

Antes de iniciar a retirada, deve-se verificar a estabilidade da estrutura, verificar se os EPC (Equipamentos de Proteção Coletiva) estão instalados, e se a equipe está prontamente vestida com os EPI (Equipamentos de Proteção Individual) exigidos pela atividade. Além disso, deve-se verificar a estabilidade da estrutura.

A remoção das telhas deverá ser realizada pela retirada dos parafusos que prendem as telhas, com chave de fenda, o que permitirá retirar cada telha manualmente e baixá-las, com uso de cordas, até a laje imediatamente abaixo da cobertura.

    - Medição e Pagamento

A medição e pagamento do serviço serão realizados pela área telhada, em metro quadrado (m2), cujas telhas foram retiradas manualmente, conforme projeto e especificações técnicas.

  - Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo paulista, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical.

Definição do serviço, procedimentos de execução, parâmetros de medição e de pagamento idênticos ao especificados no item 11.1.

Bom Jesus da Lapa, 01 de dezembro de 2021.